## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB1 |  | True | True | True
FirstScan | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
Clock_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB0 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
Pumpe 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.0 | Pumpe 1, -102K1, -36K6, Werkskreislauf | True | True | True
Pumpe 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.1 | Pumpe 2, -102K2, -38K6, Werkskreislauf | True | True | True
Pumpe 3 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.2 | Pumpe 3, -102K3, -41K6, Kühlturmkreislauf | True | True | True
Pumpe 4 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.3 | Pumpe 4, -102K4, -43K6, Kühlturmkreislauf | True | True | True
Ventilator 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.4 | Ventilator 1, -102K5, -31G1 | True | True | True
Ventilator 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %Q0.5 | Ventilator 2, -102K6, -33G1 | True | True | True
Vorlauftemperatur | Standard-Variablentabelle | Int | %IW64 |  | True | True | True
Rücklauftemperatur | Standard-Variablentabelle | Int | %IW66 |  | True | True | True
Störung Pumpe 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.0 | -36K3 | True | True | True
Betrieb Pumpe 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.1 | -36K6 | True | True | True
Störung Pumpe 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.2 | -38K3 | True | True | True
Betrieb Pumpe 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.3 | -38K6 | True | True | True
Störung Pumpe 3 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.4 | -41K3 | True | True | True
Betrieb Pumpe 3 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.5 | -41K6 | True | True | True
Störung Pumpe 4 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.6 | -43K3 | True | True | True
Betrieb Pumpe 4 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I0.7 | -43K6 | True | True | True
stetige Ansteuerung FU 1 | Standard-Variablentabelle | Int | %QW96 |  | True | True | True
stetige Ansteuerung FU 2 | Standard-Variablentabelle | Int | %QW98 |  | True | True | True
Störung Ventilator 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.0 |  | True | True | True
Betrieb Ventilator 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.1 |  | True | True | True
Rep.-Schalter Ventilator 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.2 | -31K9 | True | True | True
Störung Ventiator 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.3 |  | True | True | True
Betrieb Ventilator 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.4 |  | True | True | True
Rep.-Schalter Ventilator 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.5 | -33K9 | True | True | True
Betrieb Heizpatrone 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.6 | -51K6 | True | True | True
Störung STB Heizpatrone 1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I12.7 | -51K5 | True | True | True
Betrieb Heizpatrone 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.0 | -52K6 | True | True | True
Störung STB Heizpatrone 2 | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.1 | -52K5 | True | True | True
Absalzanlage | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.2 | -X6 11 | True | True | True
DI Reserve(2) | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.3 | -X6 13 | True | True | True
ZU-Klappen 1 Auf | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.4 |  | True | True | True
ZU-Klappen 2 Auf | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.5 |  | True | True | True
DI Reserve(3) | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.6 | -X6 15 | True | True | True
DI Reserve(4) | Standard-Variablentabelle | Bool | %I13.7 | -X6 17 | True | True | True
tPumpe1 | Test | Bool | %M100.0 |  | True | True | True
tPumpe2 | Test | Bool | %M100.1 |  | True | True | True
tPumpe1Störung | Test | Bool | %M100.2 |  | True | True | True
tPumpe1Betrieb | Test | Bool | %M100.3 |  | True | True | True
tPumpe2Störung | Test | Bool | %M100.4 |  | True | True | True
tPumpe2Betrieb | Test | Bool | %M100.5 |  | True | True | True
tPumpe3Betrieb | Test | Bool | %M100.6 |  | True | True | True
tPumpe4Betrieb | Test | Bool | %M100.7 |  | True | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment